## Slide 1: 설정용 리모컨 사용설명서
에디슨 전자

## Slide 2
센서 통신(읽기,쓰기)
최대,최소 밝기, 감도,시간 선택
선택값 변경 버튼
추가기능(예비) 버튼
RF 관련 버튼
기타 버튼
LCD
그룹(ID), 연동개수 선택
리모컨 위치 설명
충전 LED
충전기(DC5V)
Jack
RF-안테나 단자
최대,최소 밝기, 감도,시간 초기화 버튼
센서 Program 버전 읽기
마이크로 웨이브 센서 동작 상세조정 (제조사 조정버튼)
전체, 선택 초기화 버튼
그룹(ID1,2,3) 초기화 버튼
전원버튼

## Slide 3
값 변경버튼
Out버튼 (개별 센서에 선택된 값 저장)
전체 Out버튼 (통신 가능한 모든 센서에 선택된 값 저장)
선택, 통신가능 선택 버튼 (+LED)
통신버튼 (개별 센서에 선택된 값 저장, 읽기)
버튼 Silk모양 기능설명
같은 그룹(ID) Out버튼 (같은 그룹< ID-1> 센서에 선택된 값 저장)

## Slide 4
버튼 설명 1
최대 밝기 선택 (MIN : 2 MAX : 255)
최소 밝기 선택 (MIN : 0 MAX : 253)
감도(거리) 선택 (MIN : 0 MAX : 110)
ON 시간 선택 (MIN : 5초 MAX : 240초)
최대 밝기, 최소 밝기, 감도, 시간 -> 개별센서에 초기화(4가지 공장 설정 값) 저장
그룹1 선택 (1~ 60,000) -> 보통 주차장 통로에 적용,
(자신번호 – 연동개수) ~ (자신번호 + 연동개수) 만큼 그룹으로 동작함
그룹2 선택 (1~60,000) -> 보통 주차장 교차구간 또는 진입로 에 적용
같은 번호만 그룹으로 동작함
그룹1의 연동수 선택 (0~99)
ID1, ID2, ID3 초기화 버튼-> 개별센서에 그룹 초기화(공장 설정 값) 저장 (연동 개수 제외)
개별 센서에 선택된 버튼들 값 저장 -> ID1 선택 시 (ID1 -1) 저장
개별 센서에 선택된 버튼들 값 저장
개별 센서에 선택된 버튼들 값 저장 -> ID1 선택 시 (ID1 +1) 저장
개별 센서의 선택된 버튼들 값 읽기
그룹3 선택 (1~60,000) -> 보통 주차장 교차구간 또는 진입로 에 적용
같은 번호만 그룹으로 동작함

## Slide 5
버튼 설명 2
선택된 값 변경
센서 Program 버전 일기
마이크로 웨이브 동작 상세조정 (제조사 조정버튼)
같은 그룹(ID)-1 끼리 통신이 원활한지 확인용 Test시작 버튼
->ON : Test 시작
->OFF : Test 정지 (같은 그룹 센서 중 아무거나 한 개만 지정해서 동작 시키면 됨)
->같은 그룹 LED(등)가 5초에 한번씩 동시 깜박(ON/OFF )임
->OFF를 안 누르고 계속 놔두면 1시간 지난 후 자동 OFF됨
그룹2의 통신 동작방법 선택
* RT : 통신 받기+보내기 Rx : 통신 받기만 함 Tx : 통신 보내기만 함
모든 기능 초기화(공장 설정 값) 저장
* 선택 무시하고 모든 값(ID1, ID2, ID3, 연동 개수 등 모두 포함) 초기화
선택된 버튼들 값 초기화(공장 설정 값) 저장
센서끼리 통신 가능한 거리에 있는 모든 센서에 선택된 버튼들 값 저장(3초 누름)
(ID 는 저장 안됨)
그룹3의 통신 동작방법 선택
* RT : 통신 받기+보내기 Rx : 통신 받기만 함 Tx : 통신 보내기만 함
같은 그룹<ID-1> 센서에 선택된 버튼들 값 저장

## Slide 6
버튼 설명 3
센서 통신용 Rf-Ch1 선택 (MIN : 10 MAX : 80)
사용 안함 (예비용)
센서 통신용 Rf-Ch2 선택 (MIN : 10 MAX : 80)
센서 통신용 RF Power 선택 (0dBm, -5dBm, -10dBm, -20dBm)
리모컨 통신용 RF Power 선택 (0dBm, -5dBm, -10dBm, -20dBm)
리모컨 Display 화면 선택 바꾸기
센서의 주위 밝기 값 선택 (MIN : 0 MAX : 25) (야간모드 시 적용 되는 값)
* 주야 모드 지원되는 센서에만 적용
상시모드 선택 -> 상시 OFF, 기본(센서동작), 상시ON(최대 밝기)
비상 밝기 선택 (MIN : 2 MAX : 255) -> 비상시 밝기조정
* 비상 모드 지원되는 센서에만 적용
리모컨 전원 ON/OFF 시킴
*리모컨 5분 이상 미 사용시 전원 자동 OFF됨

## Slide 7
1. 값 변경방법
해당 키를 누르고 LED가 깜박이면 값 변경키를 이용하여 바꿀 수 있습니다.
2. 센서와 통신방법
LED가 깜박이거나 켜져 있는 것만 읽거나 저장 할 수 있습니다
통신시 READ나 저장 버튼을 누르고 5초 이내에 안테나를 센서 주위로 가져가야 합니다.
통신 전 반드시 선택된 LED를 확인 하세요 (켜지거나 깜박인 것만 통신)
다른 센서가 동작되는지 VER READ를 눌러 보고 REM PWR 를 조정후 사용 하세요
리모컨에 표시된 값들은 센서에 있는 값과 다를 수 있으므로 반드시 READ를 눌러 읽어보고 확인하셔야 합니다
3. 주의사항
동작 설명

## Slide 8
2
3
3
3
4
1
1
1
2
2
4
4
5
5
5
6
6
1. 통 그룹 (3개씩)  ID1, 연동 개수 : 0
감지
그룹 설정 예
2
3
3
3
4
1
1
1
2
2
4
4
5
5
5
6
6
2. 통 사이드 그룹  ID1, 연동 개수 : 1
감지
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
11
12
13
14
15
16
17
3. 순차 그룹  ID1, 연동 개수 : 3
감지
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
11
12
13
14
15
16
17
감지
26
25
24
23
27
28
29
30
31
22
4. 교차로 ID1, 연동 개수 : 3
ID2 : 5 (같은 번호 지정)

## Slide 9
리모컨은 5분 동안 사용하지 않으면 전원이 자동 꺼집니다.
값 변경 버튼을 오래 누르고 있으면 값이 빨리 바뀝니다.
전원 키를 눌러서 전원이 안 들어오면 아무 키나 누르면 들어 옵니다.
ID1, ID2, ID3는 같이 중복 사용하셔도 됩니다. (3개중 1개라도 맞으면 동작됩니다)
ID1은 연동개수가 있어서 순차그룹 적용이 가능합니다.
ID1은 통신 Mode가 없습니다.(고정: RT)
ID2와 ID3는 통신시 RT ,Tx, Rx기능이 있어 상황에 맞게 사용가능 합니다.(기본: RT)
리모컨 LCD에 다른 값을 확인 시는 Display키를 누르면 됩니다.
최대 밝기, 최소 밝기, 거리, 시간, 연동개수를 제외한 선택은 한 개 만 선택됩니다.
통신시 버튼을 누르고 5초 이내에 센서주변에 안테나를 가까이 하면 통신이 됩니다.
통신 버튼을 누르고 5초 동안 응답이 없으면 에러소리가 납니다.
참고사항